МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ

СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника Академии Государственной противопожарной службы МЧС России по научной работе полковник внутренней службы М.В. Алешков «____» ______________ 2012 г. |
| --- | --- |

ООО «РИФ»-Защита»

МОДУЛЬ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

МПГ (150-12-8) , МПГ (150-16-8), МПГ (150-20-8)

ТУ 4854-001-81284226-2011 ПС

Методические рекомендации по применению

Методические рекомендации по применению и монтажу модулей газового пожаротушения МПГ (150-12-8),  МПГ (150-16-8),  МПГ (150-20-8)

Методические рекомендации подготовили: кандидат технических наук, профессор Фомин В.И., начальник НИО УНК ПАСТ Емельянов Р.А.

В пособии изложены рекомендации по применению модулей газового пожаротушения МПГ (150-12-8), МПГ (150-16-8) и  МПГ (150-20-8), их  технические характеристики, соответствие государственным стандартам, описано устройство и принцип работы установки газового пожаротушения на базе модулей МПГ, методика расчета массы газового ОТВ, указания по монтажу модулей.

Оглавление

- Общие положения	4

- Тушение хладонами 	5

  - Область применения	6

- Основные технические характеристики	6

  - Соответствие климатическому исполнению и категории

размещения	6

  - Технические характеристики	6

- Комплектность	7

- Устройство и принцип работы	7

  - Устройство	7

  - Принцип работы	8

6.        Методика расчета технологической части установки

автоматического газового пожаротушения (УАГП)

при тушении объемным способом……………………………..  9

6.1.Методика расчета сбросных отверстий 	10

7.         Основные этапы проектирования	10

8.          Указания по монтажу	11

- Общие положения

Основные термины по автоматическим установкам газового пожаротушения определяются ГОСТ Р 53281- 2009 “Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний ”,  СП 5.13130.2009 “Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования” и Изменения №1 к СП 5.13130.2009.

Модуль газового пожаротушения: Баллон с запорно-пусковым устройством для хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ.

Газовое огнетушащее вещество; ГОТВ: Химическое соединение или смесь соединений, которые при тушении пламени находятся в газообразном или парообразном состоянии и обладают физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения.

ГОТВ-сжиженный газ: Газовое огнетушащее вещество, которое может находиться в жидкой фазе в условиях эксплуатации модуля.

Запорно-пусковое устройство; ЗПУ: Запорное устройство, установленное на баллоне и предназначенное для выпуска газового огнетушащего вещества.

Мембранное предохранительное устройство; МПУ: Устройство, состоящее из разрывной предохранительной мембраны и узла ее крепления (зажимных элементов), обеспечивающее

необходимый сброс массы парогазовой смеси при определенном давлении срабатывания.

Параметры гидравлических потерь модуля :Эквивалентная длина модуля(батареи) или коэффициент гидравлического сопротивления.

Пробное давление: Избыточное давление, при котором проводится гидравлическое испытание модуля, или элементов на прочность.

Рабочее давление: Максимальное избыточное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.

Инерционность (время срабатывания) модуля: Время с момента подачи на модуль пускового импульса до момента начала истечения газового огнетушащего вещества.

Пусковой импульс: Ограниченное во времени воздействие технического средства (электрическим током, давлением рабочей среды, механической силой) на модуль  в целях его срабатывания.

Ручной пуск (включение): Пуск модуля  посредством воздействия руки оператора на пусковой элемент без задержки времени.

# Тушение хладонами

Модули МПГ  150  предназначены для заполнения следующими ГОТВ:

- хладоном 125ХП (С2F5H) ТУ2412-043-00480689-96;

- хладоном 227еа (С2F7H) ТУ2412-036-00209409-97.

Хладоны являются химическими ингибиторами горения. Механизм пожаротушения хладонами  заключается в основном в воздействии этого газового огнетушащего вещества на разрыв радикальных связей физико-химической цепной реакции горения, в подавлении «активных центров» этой реакции и создании негорючей среды в защищаемом объеме.

.

Хладон 125ХП (торговое название - NAF S-125)

Химическая формула  - С2F5H;

Внешний вид: бесцветный газ, сжиженный под давлением; не горюч и малотоксичен, озонобезопасен.

Физико-химические свойства Хладона 125ХП:

| Показатели | Норма |
| --- | --- |
| Массовая доля пентафторэтана в жидкой фазе, %, не менее | 99,5 |
| Массовая доля воздуха, %, не более | 0,02 |
| Суммарная массовая доля органических примесей, %, не более | 0,5 |
| Кислотность в пересчете на фтористоводородную кислоту в массовых долях,%, не более | 0,0001 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,01 |
| Относительная молекулярная масса | 120,02 |
| Температура кипения при давлении 0,1 МПа, град.оС | - 48,5 |
| Плотность при температуре 20 град.оС, кг/м3 | 1127 |
| Критическая температура, град.оС | +67,7 |
| Критическое давление, МПа | 3,39 |
| Критическая плотность, кг/м3 | 529 |
| Расчетная концентрация для гептана, % | 9,8 |
| ПДК, мг/м3 | 1000 |

Хладон-227еа  (торговое название - HFC-227ea, FM 200)

Хладон 227еа – негорючий, невзрывоопасный и малотоксичный газ, при нормальных условиях является стабильным веществом.

В NFPA 2001 и ISO 14520 он зарегистрирован как  HFC-227ea, выпускается Группой компаний DuPont  под торговой маркой FM 200.

Физико-химические свойства Хладона 227ea:

Химическое наименование	Гептафторпропан
Химическая формула	CF3CFHCF3
Название по ISO 14520, UNE 23570 и FPA2001	HFC-227еа

Молекулярный вес	170.0
Точка кипения при давлении 1,013 бар	-16,4° С
Плотность жидкости при 20ºС	1407 кг/м3
Критическая температура	101,7 ºС

Критическое давление	29,12 бар

Давление пара при 20°C	3.91 бар

Расчетная концентрация для гептана	7,2 %

Уровень, не вызывающий вредного воздействия (NOAEL).. 9 %

Наименьший наблюдаемый уровень

неблагоприятного воздействия (LOAEL)	10,5 %
Озоноразрушающий потенциал (ОDP)	  0
Одобрено и признано	EPA, NFPA

2.1 Область применения

Автоматические установки газового пожаротушения (АУГП) применяются для ликвидации пожаров классов А, В, С по ГОСТ 27331 и электрооборудования (электроустановок под напряжением).  Газовое пожаротушение может применяться в специализированных помещениях, в которых установка другого варианта защиты от пожара, может привести к серьезными материальным  убыткам  и утери важной информации, например:
- помещения хранения культурных ценностей, 
- помещения размещения технологического оборудования,
- электрощитовые, в том числе находящиеся под напряжением,
- помещения дизельных, генераторные,
- помещения с взрывоопасной средой,
- помещения расположения высокочувствительного электронного оборудования и т.д.

- Основные технические характеристики модулей.

3.1. Модули соответствуют климатическому исполнению «0» категории размещения 4 по ГОСТ15150-69 в диапазоне температур от  минус 10 до плюс 50 0С.

3.2. Основные технические характеристики модулей представлены в таблице 1.

| Наименование показателей | Тип модуля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МПГ (150-12-8) | МПГ (150-16-8) |  | МПГ (150-20-8) |
| 1. Номинальная вместимость баллона, л | 12 | 16 |  | 20 |
| 2. Рабочее давление баллона, МПа (кгс/см2) | 14,7 (150) |  |  |  |
| 3. Пробное давление баллона, МПа (кгс/см2) | 14,7 (150) |  |  |  |
| 4. Давление срабатывания мембранного предохранительного устройства, МПа минимальное максимальное | 18 22 |  |  |  |
| 5. Допустимый коэффициент заполнения модулей, кг/л: Хладон 125 ХП (C2F5H) Хладон 227еа (C2F7H) | Не более 0,9 Не более 1,1 |  |  |  |
| 6 Диаметр условного прохода (DN), мм | 8 |  |  |  |
| 7. Газ-вытеснитель | азот |  |  |  |
| 8. Давление газа-вытеснителя, МПа (кгс/см2) | 8±0,4 (80±4) |  |  |  |
| 9. Параметры электропуска: - устройство пуска - ток срабатывания, А - ток контроля, А | УП-3М 0,5 0, 05 |  |  |  |
| 10. Время выхода ГОТВ, сек, не более | 10 |  |  |  |
| 11. Остаток ГОТВ после выпуска, не более % | 5 |  |  |  |
| 12. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ-4 |  |  |  |
| 13. Срок службы в составе установки, не менее, лет | 10 |  |  |  |
| 14 Присоединительный размер внутренней резьбы для заправки модуля | М16×1,5 |  |  |  |
| 14. Номинальная масса модуля без ГОТВ, кг | 15 |  | 20 | 25 |
| 15. Габаритные размеры, мм: - длина - диаметр баллона | 960±10 159 |  | 1180±10 159 | 1400±10 159 |

4.	Комплектность

В комплект поставки входят:

- модуль в сборе;	1шт;

- паспорт и руководство по эксплуатации на модуль;	1шт;

- ящик (по отдельной заявке).	1шт.

5.	Устройство и принцип работы

5.1 Устройство.

Устройство модуля представлено на рис. 1. Модуль состоит из баллона  1, запорно-пускового устройства (ЗПУ) 2 и заправочно- контрольного устройства (ЗКУ) 3.В состав ЗПУ 2 входит устройство электрозапуска 4, с установленным на нём посредством накидной гайки 5 пиропатроном 6 марки УП-3М. К ЗПУ 2 присоединена сифонная трубка 7, (находится внутри баллона и соединяет ЗПУ 2 с жидкой фазой ОТВ). Снаружи к ЗПУ 2 присоединена выпускная труба 8, к которой, в свою очередь, присоединен выпускной насадок 9.В состав ЗКУ 3 входит устройство ручного открытия клапана (рычаг 10) ЗКУ, через который производится заправка модуля и контроль давления газа наддува в нём. На ЗКУ 3 установлено  мембранное предохранительное устройство 12, срабатывающее при превышении давления в баллоне более 18 МПа. Рычаг 10 ЗКУ 3 снабжён предохранительной чекой 11. К ЗКУ 3 присоединена сифонная трубка 13 (находится внутри баллона и соединяет ЗКУ с газовой фазой баллона). Снаружи к ЗКУ 3 присоединен манометр 14 для контроля давления газа наддува внутри баллона при открытом с помощью рычага 10 клапане ЗКУ. Для заправки модуля при закрытом клапане ЗКУ манометр 14 вывинчивается. После присоединения заправочной арматуры на место манометра 14 с помощью рычага 10 открывается клапан ЗКУ и производится заправка модуля, а затем наддув его азотом до давления 8±0,4 МПа, после чего клапан ЗКУ с помощью рычага 10 закрывают, а на место заправочной арматуры вкручивают манометр 14. Контроль давления газа наддува производят путем открытия клапана ЗКУ рычагом 10. После контроля давления газа наддува клапан должен быть закрыт рычагом 10 и зафиксирован предохранительной чекой 11. В таком же положении рычага 10манометр 14 может быть снят для проведения его поверки. Для заземления модуля используется отверстие 17 в ЗПУ 2.

  - Принцип работы.
Принцип работы модуля: при подаче напряжения от системы управления на устройство пуска УП-3М  заключается в открытии клапана ЗПУ 2, вытеснении из баллона ГОТВ за счет давления азота, его выхода через трубу 8 и насадок 9 на трубе 8 в защищаемое помещение.

Рис.1 Устройство модуля

6. Методика расчета технологической части установки автоматического газового пожаротушения (УАГП) при тушении объемным способом.

Расчет включает в себя определение массы ГОС (по СП 5.13130. 2009, приложения Д, Е), количества основных и запасных модулей. В качестве газа-вытеснителя  применяется  азот.

Расчетная масса ГОС Мг, которая должна храниться в установке, определяется по формуле

,                                 (6.1)

где Мр – масса ГОС, предназначенная для создания в объеме помещения огнетушащей концентрации,

,                                      (6.2)

где  – расчетный объем защищаемого помещения, м3;  – коэффициент, учитывающий утечки ГОС из сосудов (K1=1,05); K2 – коэффициент, учитывающий потери ГОС через проемы помещения; ρ1 – плотность газового огнетушащего средства с учетом высоты защищаемого объекта относительно уровня моря для минимальной температуры в помещении , кг м-3, определяется по формуле

,                                                                 (6.3)

где ρО – плотность паров ГОС при температуре ТО = 293 К (20 С) при атмосферном давлении 101,3 кПа;  – минимальная температура воздуха в защищаемом помещении, К;

– поправочный коэффициент, учитывающий высоту расположения объекта относительно уровня моря;  – нормативная объемная концентрация, % (об).

Масса остатка ГОС в трубопроводах Мтр, кг, определяется по формуле

,                                                                (6.4)

где Vтр – объем всей трубопроводной разводки установки, м3;  – плотность остатка ГОС при давлении, которое имеется в трубопроводе после окончания истечения массы газового огнетушащего вещества Мр в защищаемое помещение. Мтр=0, (трубная разводка отсутствует);

– произведение остатка ГОС в модуле Мб, кг, который принимается по ТД на модуль (5% максимальной массы ГОС в модуле), на количество модулей в установке n.

Коэффициент, учитывающий потери ГОС через проемы помещения:

,                                                         (6.5)

где П – параметр, учитывающий расположение проемов по высоте защищаемого помещения, м0,5  с -1. Тушение пожаров подкласса А1 (кроме тлеющих материалов) следует осуществлять в помещениях с параметром негерметичности не более 0,001 м1. Значение массы Мр для тушения пожаров подкласса А1 определяется по формуле

Мр = K4Мр-гепт,                                                                  (6.6)

где Мр-гепт – значение массы Мр для нормативной объемной концентрации Сн при тушении н-гептана, вычисляется по формуле (6.6); K4 – коэффициент, учитывающий вид горючего материала. Значения коэффициента K4 принимаются равными: 1,3 – для тушения бумаги, гофрированной бумаги, картона, тканей и т. п. в кипах, рулонах или папках; 2,25 – для помещений с этими же

материалами, в которые исключен доступ пожарных после окончания работы АУГП. Для остальных пожаров подкласса A1, кроме указанных в 8.1.1, значение K4 принимается равным 1,2.

Количество основных модулей в установке определяется исходя из расчетной массы ГОС, выбранного типоразмера модуля и соответствующего ГОС коэффициента заполнения.

Модульные установки кроме расчетного количества ГОС должны иметь его 100%-ный запас. При наличии на объекте нескольких модульных установок запас предусматривается в объеме, достаточном для восстановления работоспособности установки, сработавшей в любом из защища

емых помещений объекта. Запас следует хранить в модулях, аналогичных основным модулям установок.

Объемный способ тушения обеспечивается одновременным срабатыванием всех модулей в защищаемом помещении.

6.1 Методика расчета сбросных отверстий

Для того чтобы исключить разрушение ограждающих и строительных конструкций защищаемого помещения при резком повышении давления, вызванном выпуском ГОС из насадков, часто требуется устройство специальных сбросных отверстий. Площадь проема для сброса избыточного давления , м2, определяется по формуле

,  (6.7)

где  – предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования, МПа;  – атмосферное давление, МПа;  – плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения, кгм-3; K2 – коэффициент запаса, принимаемый равным 1,2;  – коэффициент, учитывающий изменение давления при его подаче; τпод – время подачи ГОТВ, определяемое из гидравлического расчета, с;F – площадь постоянно открытых проемов (кроме сбросного проема) в ограждающих конструкциях помещения, м2.

Для ГОТВ – сжиженных газов коэффициент K3 = 1.

Если значение выражения в правой части неравенства меньше или равно нулю, то проем (устройство) для сброса избыточного давления не требуется.

# 7.Основные этапы проектирования

Проектирование и монтаж автоматических установок подразумевает правильный расчет  количества модулей пожаротушения и подбор необходимого оборудования, обеспечивающего одновременный запуск всех модулей в защищаемом помещении.

Исходными данными для разработки проекта являются:

- анализ основных характеристик защищаемого объекта (геометрические размеры помещения);

- схема расположения пожарной нагрузки;

- категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности;

- особенности конструкции здания или помещения с поэтажными планировками;

- функциональное назначение помещения;

- наличие специальных требований;

- рабочая температура, давление и влажность в защищаемом помещении;

- наличие людей и пути их эвакуации.

- Для газовых АУП такие расчетные параметры, как нормативная огнетушащая концентрация, нормативное время выпуска заряда, норма запаса и др. принимают по

СП 5.13130.2009.

Исходя из анализа основных характеристик защищаемого объекта, принимается решение о целесообразности проектирования автоматической системы газового пожаротушения.

Модули  МГП 150 размещаются в защищаемом помещении   с учетом его геометрии и должны обеспечивать распределение ГОТВ по всему объему помещения с концентрацией не ниже нормативной. Насадки на модулях  должны удовлетворять требованиям п.8.11 СП 5.13130.2009.

8.	Указания по монтажу

При подготовке модуля к монтажу на объекте необходимо:

- распаковать модуль;

- проверить комплектность модуля в соответствии с п. 4 настоящего Руководства, при отсутствии паспорта модуль к дальнейшим работам не допускается;

- проверить состояние деталей и узлов внешним осмотром. При наличии повреждений, рисок глубиной более 0,5мм, вмятин, следов коррозии модуль к дальнейшим работам не допускается;

- отсоединить монтажный швеллер 16, манометр 14 и устройство электрозапуска 4;

Монтаж модуля производится в соответствии с проектом установки пожаротушения, в котором определяется место его установки и метод крепления. Монтаж производится в следующей последовательности:

- закрепить модуль с помощью крепёжных хомутов 15 к монтажному швеллеру 16;

- в ЗКУ закрепленного (подвешенного) модуля ввернуть манометр 14 и проконтролировать давление газа наддува путем открытия клапана ЗКУ рычагом 10 со снятой чекой 11. После контроля давления газа наддува (8±0,4 (80±4) МПа (кгс/см2)).клапан должен быть закрыт рычагом 10 и зафиксирован предохранительной чекой 11;

- .закрепленный (подвешенный) модуль заземлить, используя место заземления 17 (рис.1).

- установить на модуль устройство электрозапуска 4;

- проверить целостность цепи пиропатрона током контроля (не более 0,05 А).

После вышеуказанных работ модуль готов к эксплуатации.
После срабатывания модуля необходимо выполнить следующие работы:

сделать запись о срабатывании модуля в п. 14 настоящего руководства;

- по манометру модуля убедиться в отсутствии избыточного давления и вывернуть его;

- начать процесс отворачивания накидной гайки 5 гаечным ключом S27 при зафиксированном положении корпуса устройства электрозапуска 4 ключом S19, при этом появится характерный шипящий звук выхода газа.

- удалить сработавший пиропатрон УП-3М с уплотнительным кольцом;

- извлечь поршень из устройства электропуска и заменить на нём уплотнительное кольцо;

- смазать поршень и кольцо смазкой ЦИАТИМ - 221 ГОСТ 9433-80;

- навернуть устройство электропуска на ЗПУ модуля и дослать поршень до упора;

- установить пиропатрон УП-3М с новым уплотнительным кольцом в посадочное место устройство электропуска 4 и закрепить его накидной гайкой 5

- произвести перезарядку модуля огнетушащим веществом и газом наддува.